## Лист1
Технические данные трансформаторов ТМ и ТМН (трансформаторы с Uн = 0,4 кВ - ГОСТ 12022-76 и с Uн = 10,5/11 кВ - ГОСТ 11920-73 )
Номинальная мощность, кВА
Номинальное напряжение обмоток, кВ
нн
Напряжение короткого замыкания, %
Ток холостого хода,
%
Потери мощности
холостого хода, кВт
короткого замыкания, кВт
25
6; 10
0.4
4,5/4,7
3.2
0.13
0,6/0,69
40
6; 10
0.4
4,5/4,7
3
0.175
0,88/1,0
63
6; 10
0.4
4,5/4,7
2.8
0.24
1,28/1,47
63
20
0.4
5.3
2.8
0.265
1.28
100
6; 10
0.4
4,5/4,7
2.6
0.33
1,97/2,27
100
20; 35
0.4
6,5/6,8
2.6
0.42
1,97/2,27
160
6; 10
0.4
4,5/4,7
2.4
0.51
2,65/3,1
160
20; 35
0.4
6,5/6,8
2.4
0.62
2,65/3,1
250
6; 10
0.4
4,5/4,7
2.3
0.74
3,7/4,2
250
20; 35
0.4
6,5/6,8
2.3
0.9
3,7/4,2
400
6; 10
0.4
4,5/4,5
2.1
0.95
5,5/5,5
400
20; 35
0.4
6,5/6,5
2.1
1.2
5,5/5,5
630
6; 10
0.4
5,5/5,5
2
1.31
7,6/7,6
630
20; 35
0.4
6,5/6,5
2
1.6
7,6/7,6
630
20; 35
10,5/11
6,5/6,5
2
1.6
7.6
1000
20; 35
10,5/11
6.5
1.5
2.35
11.6
1600
20; 35
10,5/11
6.5
1.4
3.1
16.5
2500
20; 35
10,5/11
6.5
1.1
4.35
23.5
4000
20; 35
10,5/11
7.5
1
5.7
33.5
6300
20; 35
10,5/11
7.5
0.9
8
46.5